采购项目编号：

广元市利州区中医医院消防维保询价

招

标

文

件

中国·四川（广元）

采购单位：广元市利州区中医医院

## 2023年03月

目  录

第一章  磋商邀请	- 1-

第二章  磋商须知	- 3 -

第三章  供应商资格条件要求	- 6 -

第四章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求	- 7 -

第五章  响应文件格式	- 14 -

第六章  评审方法	- 24 -

## 第一章  磋商邀请

拟对 广元市利州区中医医院消防维护保养项目  采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商

一、项目基本情况

1.采购项目编号：/

2.采购项目名称：广元市利州区中医医院消防维护保养项目

3.采购人：广元市利州区中医医院。

二、最高限价

最高限价：4万元

三、项目简介：

广元市利州区中医医院消防维护保养项目（维保范围包括住院大楼、门诊综合楼、老门诊楼（含放射科）、公卫楼、医院厨房）建筑面积约 31638.00 平方米

四、供应商邀请方式

公告方式：广元市利州区中医医院官网（http://www.gylzqzyy.com/）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次报价活动应具备下列条件

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

六、文件获取方式、时间、地点：

磋商文件自2023年03月9日起直接广元市利州区中医医院管网上获取。

七、递交响应文件截止时间：2023年03月13日10:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：广元市利州区宝轮镇水电路212号广元市利州区中医医院   楼   室 。响应文件必须在递交响应文件截止时间当日10:00（北京时间）前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收

十、联系方式

采 购 人：广元市利州区中医医院

通讯地址：广元市利州区宝轮镇水电路212号

联 系 人：刘主任

联系电话：18040461107

2023年03月09日

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 广元市利州区中医医院 |
| 2 | 项目名称 | 广元市利州区中医医院消防维护保养项目 |
| 3 | 项目简介 | 维保范围包括住院大楼、门诊综合楼、老门诊楼（含放射科）、公卫楼、医院厨房） 建筑面积约 31638.00 平方米 |
| 4 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：4万元每年 超过最高限价的报价无效。 |
| 5 | 商务要求 | 维保服务期：成交后服务期为三年，合同一年一签，每年对本院的消防系统维护保养服务质量进行考评，考评不合格可拒绝续签下一年度合同。 |
| 6 | 联合体 | 不允许联合体 |
| 7 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 8 | 文件获取方式、时间、 地点 | 招标文件自2023年03月10日起直接广元市利州区中医医院官网上获取（http://www.gylzqzyy.com/） |
| 9 | 递交响应文件截止时间 | 2023年03月13日10:00（北京时间） |
| 10 | 递交响应文件地点 | 广元市利州区宝轮镇水电路212号广元市利州区中医医院 楼 室 。响应文件必须在递交响应文件截止时间当日10:00（北京时间）前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收 |
| 11 | 供应商参加本次磋商 活动应具备下列条件 | 1、具有独立承担民事责任能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件； 7、根据采购项目提出的特殊条件： （1）需提供拟派驻本项目维保技术人员在本单位购买的近6个月的社保证明材料复印件； （2）投标人单位须在广元市区有固定经营场所，且单位拟派驻本项目维保技术人员须在广元市区固定场所办公。 |
| 12 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1. 在评审过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。 2.供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 3. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 4.供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 13 | 磋商情况公告 | 供应商资格审查情况、报价情况、磋商结果等会在本院管网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 14 | 磋商保证金 | 本项目不收取响应保证金。 |
| 15 | 磋商文件咨询 | 联系人：刘主任 联系电话：18040461107 |

## 二、供应商纪律要求

1.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

- 第三章  供应商资格条件要求

一、资格、资质性要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.根据采购项目提出的特殊条件：

（1）需提供拟派驻本项目维保技术人员在本单位购买的近6个月的社保证明；

（2）投标人单位须在广元市区有固定经营场所，且单位拟派驻本项目维保技术人员须在广元市区固定场所办公。

二、其他类似效力要求

1.提供法定代表人授权书原件、法定代表人及授权代表身份证复印件；（若法人参与投标则只提供法人身份证复印件）。

注：1.本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额按各地标准执行。

2.供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 第四章  采购项目技术、服务、及其他要求

- 技术、服务要求：

（一）维保范围

对广元市利州区中医医院的消防设施设备进行全面的检测与维护保养，包含但不限以下内容：

㈠、消防供配电设施：

包括消防配电、自备发电机。

㈡、电气火灾监控系统：

包括电气火灾监控器、剩余电流式电气火灾探测器、测温式电气火灾探测器。

㈢、火灾自动报警系统：

包括火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾警报装置、火灾报警控制器及联动控制设备等。

㈣、火灾应急广播、消防通讯 ：

包括火灾应急广播、消防通讯、应急照明、疏散指示标志、消防电梯等。

㈤、水灭火系统：

包括消防供水、室外消火栓、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、雨淋系统、水喷雾灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统等。

㈥、防排烟系统：

包括机械加压送风系统、机械排烟系统等。

㈦、防火门：

包括钢制防火门、木质防火门、钢木质防火门、其他防火门。

㈧、各类灭火装置：

### 水型灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、气体灭火装置等。

### （二）服务要求：

1.负责对工程内容包括的所有消防设施进行维修保养。合同签订一个月内，对工程内容所含消防实施检查、恢复，使其各个系统正常工作，并与采购人共同签字确认备案；日常维保要做到周巡查、月检查、季保养、半年检测，维保方根据维保内容制定详细方案和表格，每次现场检查、测试后以书面形式出具相关报告，经采购人确认后共同签字备案。

2.根据医院各建筑的消防设施系统的子系统设计巡查、测试、保养表格，并严格按照表格内容进行维保工作，进行维保工作时，采购人指定专人陪同并签字确认，留档备查。缺、漏维保工作的，采购人有权考核，一次小项考核不合格扣5分罚款200元，大项考核不合格扣10分罚款500元（月检查、季保养、半年检测），本年度考核达不到80分，本院可拒绝续签下一年度的维保合同。

3.一年内要对系统内所有报警探测器进行全部试验，作好记录，并由采购人管理人员确认。完成不好或没完成，要作为大项考核。

4. 维保方配备人员负责采购范围内消防设施按响应要求进行维保，消防维保人员工作期间应穿统一服装、佩戴工作证件。

5. 维保工作要做到小修不过夜，大修不能超过三天。小修范围：报警、联动系统的线路故障、外部故障，水系统的跑、冒、滴、漏，应急照明和疏散标志等，大修范围：报警主机故障、水泵故障、风机故障、卷帘故障等。根据故障情况，采购人管理值班人员及时通知维保方，维保方维护人员应在2小时内到达现场，积极配合采购人及时完成维护维修，采购人要对每次通知落实情况进行考核，如有延误，小修考核每次扣200元、大修考核每次扣1000元，以便对维保工作的促进，考核在采购人付款时体现。如由于采购人工作延迟或失误导致人身、财产损失，由维保方承担全部责任。

6. 维保方有责任和义务配合甲方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。

7.参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人。财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和甲方相关工作人员的人身和财产的安全。

8.维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。维保期间维保方的安全责任和因维保施工发生任何安生意外事故与甲方无关，但维保施工中违规造成甲方相关工作人员的人身和财产损害和损失的，将由维保单位承担一切经济和法律责任。

9.维保方需协助采购人管理人员把院区以各楼宇为单位的各个消防系统的平面图、系统图以及设备参数等相关资料整理完整录入电脑建立消防档案，并归档、登记造册，留档，为消防管理和使用提供必备的条件。

10. 需提供完整的消防设备更换维修零部件清单，单价不得超过市场最低价（如超过市场价，按市场最低价结算）。一次性维修更换单件价格不超过200元的费用由维保方提供。在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，维保方应及时写出书面说明，由双方共同论证确定，待采购人认可后方可实施。发生维保方无法修复的情况，采购人有权找有相应资质的第三方进行鉴定，如鉴定为可以修复，鉴定费和修复费由维保方承担。

12.维保方应该为采购人建立消防系统设施运行使用档案，派从事消防设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员提供服务，定期回访，每年维保方与采购人共同进行一次系统的全面检查，任何缺陷由维保方负责修理，在修理后，维保方将缺陷原因、修理内容、完成时间及恢复正常的时间及日期等报告给采购人，报告一式两份。

13.维保方应该配合采购人做好业务主管部门的检查验收，保证每次合格。如由于维保方工作延迟或失误导致检查验收未通过或产生罚款，由维保方承担全部责任。

14.因故障、维修等原因，需要暂时停用系统的，维保方应提供确保消防安全的有效措施，并经采购人消防安全责任人批准。系统停用时间超过24小时的，应当报当地公安机关消防机构。

15.维保方应当严格按照国家消防技术标准对工程内容所包括的所有消防设施进行维护保养检测维修，确保系统运行正常。

16.维保方于每月10日前向采购人消防主管部门出示上月系统维保报告并附巡检、测试、维保记录，一式两份，留档备案。维保工作结束时应出具一份全年维保工作报告。采购人有权按上述要求对中标方维保工作进行考核，维保方在维保过程中对消防设施设备存在的故障和隐患未在三个工作日内处理完毕，采购人有权终止合同。

17.采购人有权要求维保方撤换不合格维保人员（付款周期内考核扣款超过3次视为不合格）。

18. 采购人有权在维保方考核不合格的情况下拒绝在维保期内续签合同（付款周期内单项事件考核扣款超过3次视为不合格）。

### （三）维保内容

例行检修

1.每月进行一次常规检查

1.1 在每周检查的基础上每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到80%以上。

1.2 对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到80%以上。

1.3 每月一次对报警系统的联动进行测试。

1.4 首先报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源。

1.5 每月检测气体灭火系统控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常，检查试验手动和自动放气装置。

1.6 启动防火分隔区的防火卷帘门。

1.7 启动防排烟系统

1.8 对应急照明及疏散指示进行电源切换试验。

2.每月一次对消防水系统的联动检查测试

2.1 将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒内启动消防栓泵。

2.2 测试顶层消防栓出水是否正常。

3.在有甲方相关工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养。

3.1 在日常测试、维护、保养的基础上,每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油。

3.2 测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。

4.每半年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：

4.1 火灾自动报警系统。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示：

4.1.1进行火灾系统控制器的各种测试。

4.1.2 检查指示灯能否正常发光，灯丝是否断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，应能报警。

4.1.3 报警装置：当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常。

4.1.4 水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查。

4.1.5 对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验。

4.1.6 对室内消火栓系统联动功能测试。

4.1.7 对防火卷帘系统联动功能测试。

4.1.8 事故广播系统联动功能测试。

4.2消火栓灭火系统

4.2.1 对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查是否处于完好状态。

4.2.2 检查消防水池水位水质 、各阀门的启闭状态是否符合要求。

4.2.3 运行工作泵和备用泵（含补压泵），检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常。

4.2.4 用消防按钮检查能否启动消防水泵。

4.2.5进行一系列的调试，包括消防水泵的性能调试，室内外消火栓和屋顶消火栓功能调试，系统联动调试，消火栓按钮启动水泵调试，水源调试验证用水量各充实水柱是否符合设计要求。

4.3 消防广播、消防对讲系统。

4.3.1 对楼层进行送话广播：检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求。

4.3.2 楼层与控制中心对讲：检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器，选择通话应正常；检查功放、音源、区域选择器的工作温度，散热情况；检查、坚固广播、电话分接线端子。

4.3.3 对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘。

4.3.4 全部开启广播，检测功放负载能力。

4.3.5 模拟火灾状态下进行紧急广播。

4.3.6全面检查所有消防电话（包括机房、水泵房与控制中心对讲），其通话质量应符合要求。

4.4 应急照明和疏散指示系统。

4.4.1 电源切换试验；外观完整。

4.5 喷淋系统。

4.5.1 巡检供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；

4.5.2、检查水池水位，同时应采取措施保证消防水池不作他用,并应对该设施进行检查，若发现故障应及时处理。

4.5.3 进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号。

4.5.4 喷啉水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月仿真自动控制的条件启动运转一次。

4.5.5 检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。

4.6 防火卷帘门系统。

4.6.1 巡查各卷帘门状态，手动开关有否破损。

4.6.2 检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，定时加注润滑油。

4.6.3 检查卷帘门动作后，消防控制中心是否有反应。

4.6.4 对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动机构、导轨清理。

4.6.5 仿真火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态。

4.7防排烟系统

4.7.1维修保养送风.排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

4.8 气体灭火系统

4.8.1检查保养气体控制屏,保证正常运行。

4.8.2检查试验手动和自动放气装置是否正常。

4.8.3模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作,控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。

5 对上述全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告甲方相关人员，同时采取应急措施。

6 维保项目及内容包含但不仅限以上所述，维保方须对场内包括的所有消防设施维修保养，保障整个消防系统始终处于良好的运行状态并发挥正常功能。

二、项目相关商务、合同内容条款要求

1.付款方式：自合同签订生效后，维保方每完成半年维保，经采购方考核后向维保方按半年支付维保费用。

2.服务期限：维保期为3年（合同一年一签）。

- 第五章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、营业执照

二、职业资质证明材料

三、法定代表人授权书

XXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX、XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX、XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购项目编号：XXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

附：法定代表人、授权代表身份证复印件加盖公司鲜章。

四、承诺函

XXX（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目设置的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

五、报价函

XXX（采购人名称））：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目磋商文件（采购项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币XX万元（大写：XXXX）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本磋商文件对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

联系电话：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 六、分项报价明细表

项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 单项价格（单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
| 总 价(万元) |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价函”报价相等。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXX

七、拟投入本项目人员及设备情况配备表（格式自理）

## 八、无行贿犯罪记录承诺函

XXXX（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，现作出如下承诺：

我公司（XXX）及现任法定代表人（XXX）在参加采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

## 九、诚信情况承诺函

致：                     （采购人名称）

本单位               （供应商名称）参加本次               项目（采购项目编号：               ）的政府采购活动，现根据相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有所规定的失信行为     次。（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责，如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任和后果。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期： XXX

## 第六章  评审方法

## 1.总则

## 1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

## 1.2 磋商工作由采购人负责组织，具体磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。

## 1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

## 1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

## （一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

## （二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

## （三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

## （四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

## （五）起草评审报告并进行签署；

## （六）向采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

## （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

## 1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

## 2.磋商程序

## 2.1审查磋商文件和停止评审。

## 2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、采购政策要求以及采购合同主要条款等。

## 2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

## （1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

## （2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

## （3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

## （4）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

## （5）磋商文件载明的成交原则不合法的；

## （6）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

## 2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

## 2.2资格性审查。

## 2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。

## 磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

## 2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

## 2.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

## 2.2.4采购人未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

## 2.3 通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

## 2.4磋商。

## 2.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

## 2.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

## 2.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

## 2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

## 2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

## 2.4.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

## 2.4.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

## 2.4.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5最后报价。

2.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.3供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

2.8磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具体磋商评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

2.10编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人/采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12供应商澄清、说明

2.12.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.13终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

3.综合评分

3.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。采购政策功能、采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

## 3.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30分×100% | 注：小微企业价格扣除及失信企业扣分按磋商文件供应商须知附表执行。 （共同评分因素） |
| 2 | 服务 要求20% | 20分 | 完全满足磋商文件要求或有正偏离的得20分，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | （技术评分因素） |
| 3 | 综合 实力15% | 15分 | 供应商近三年具有消防设施维保业绩：具有学校类消防设施维保业绩每一个得5分，最高得15分。 | 注：提供合同复印件加盖鲜章，原件备查。 （共同评分因素） |
| 4 | 人员 配备27% | 27分 | - 配备1名注册消防工程师得4分；该注册消防工程师从事消防工作年限大于等于5年加1分，每多3年加1分，合计最高加2分；本项共6分。 - 配备1名高级消防设施操作员得4分；该高级消防设施操作员从事消防工作年限大于等于5年加1分，每多3年加1分，合计最高加2分；本项共6分。 3.每配备1名中级消防设施操作员得3分，合计最高得9分；该消防设施操作员从事消防工作年限大于等于5年加1分，每多3年加1分，单人最高加2分，合计最高得6分；本项共15分。 | 注：1.不提供从事消防工作年限证明不得分； 2.配备人员须供证书复印件及社保证明复印件。 （共同评分因素） |
| 5 | 培训 计划5% | 5分 | 1.提供人员培训计划大纲得2分； 2.培训总时长不低于8小时得3分，负偏离1小时扣1分，扣完为止。（提供承诺函原件） | （技术评分因素） |
| 6 | 响应文件的规范性3% | 3分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 | （共同评分因素） |

注：1）采购人应当根据上表结合具体采购项目按照有关规定自行制定综合评分明细表。

2）评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.磋商小组在采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。