[bookmark: _GoBack]附件：维护保养清单

一、住院部配电室、发电机维护保养清单：
	序号
	项目维保设备
	项目维保工作内容
	单位
	数量
	备注

	1
	高压配电设施
的预防性试
	变压器常规检修
	1.设备电压等级:10kV
2.设备型号、规格:SCB11
3.设备容量:1250kVA
4.检修方式:常规检修，包括外观检查、连接紧固、绝缘检测、绝缘件清洁、维修等，不包括价值大于500元的设施、设备维修、更换、大修、返厂
5.设备位置:住院部配电室
6.项目清单费用:人工费、机械费、劳保用品（包括绝缘手套、验电笔、绝缘鞋、安全帽、工具包、望远镜、红外线测温仪、照明设备、通讯设备、应急物品）、辅材、车辆使用费、油费、抢修、排查故障
	台
	1
	

	
	
	高低压柜常规检修
	1.设备电压等级:10kV
2.设备型号、规格:/
3.检修方式:常规检修，包括外观检查、连接紧固、绝缘检测、绝缘件清洁、维修等，不包括价值大于500元的设施、设备维修、更换、大修、返厂
4.设备位置:住院部配电室
5.项目清单费用:人工费、机械费、劳保用品（包括绝缘手套、验电笔、绝缘鞋、安全帽、工具包、望远镜、红外线测温仪、照明设备、通讯设备、应急物品）、辅材、车辆使用费、油费、排查故障
	台
	18
	

	2
	电气试验
	1250kVA干式变压器年度调试
	1.设备电压等级:10kV
2.设备名称:干式变压器
3.设备型号、规格:SCB11
4.设备容量:1250kVA
5.设备位置:住院部配电室
	台
	1
	

	
	
	高压真空断路器年度调试
	1.设备电压等级:10kV
2.设备名称:高压真空断路器
3.设备型号、规格:VS1-12
4.设备位置:住院部配电室
	台
	2
	

	
	
	避雷器年度调试
	1.设备电压等级:10kV
2.设备型号、规格:HY5WS-17/50
3.设备位置:住院部配电室
	组
	2
	

	
	
	配电室接地装置年度调试
	1.设备位置:白龙水厂高压配电室
	处
	1
	

	
	
	配电室高压电缆年度试验
	1.电缆型号、规格:YJV22-8.7/15kV
2.设备位置:住院部配电室
3.试验内容:绝缘、耐压试验
	段/三相
	2
	

	
	
	微机保护调试
	1.相应一次回路电压等级:10kV
2.保护配置方式:微机保护
	间隔
	2
	

	3
	配电室高低压柜清理
	1AH、2AH
	1.设备电压等级:10kV
2.设备名称:高压柜
3.维护保养:设备表面应无积尘、无污渍、无油污，见本色。绝缘子应清洁，无灰尘、污垢，无裂痕、破损及爬闪痕迹
2.周期:一年一次
	次
	1
	

	
	
	AN1~AN14
FAA1~FAA2
	1.设备电压等级:0.4kV
2.设备名称:低压柜
3.维护保养:设备表面应无积尘、无污渍、无油污，见本色。绝缘子应清洁，无灰尘、污垢，无裂痕、破损及爬闪痕迹
2.周期:一年一次
	
	
	

	4
	500KW发电机保养
	发电机机油
	1.数量:预估
2.周期:一年一次更换
3.油路检查并清洗；
	项
	1
	

	
	
	发电机冷却水
	1.数量:预估
2.周期:一年一次更换
3.油路检查并清洗；
	项
	1
	

	
	
	柴油滤清器
	1.数量:预估
2.周期:一年一次更换
3.油路检查并清洗；
	项
	1
	

	
	
	机油滤清器
	1.数量:预估
2.周期:一年一次更换
3.油路检查并清洗；
	项
	1
	

	
	
	空气滤清器
	1.数量:预估
2.周期:一年一次更换
3.油路检查并清洗；
	项
	1
	

	5
	配电室电容柜
	低压电容器
（须立即跟换，恢复供电）
	1.设备电压等级:0.4kV
2.设备名称:低压电容器
3.设备型号、规格:BSMJ0.45-25-3
4.设备容量:25
5.设备位置:住院部配电室
	支
	3
	

	
	
	接触器 
（须立即跟换，恢复供电）
	1.设备电压等级:0.4kV
2.设备名称:接触器
3.设备型号、规格:CJ19-63/21
4.设备位置:住院部配电室
	支
	3
	

	
	
	熔断器
（须立即跟换，恢复供电）
	1.设备电压等级:0.4kV
2.设备名称:熔断器
3.设备型号、规格:RT36-00  50A
4.设备位置:住院部配电室
	套
	3
	

	6
	电力安全工器具
	10kV绝缘操作杆预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:一年一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	套
	1
	

	
	
	10kV验电器预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:一年一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	套
	1
	

	
	
	10kV绝缘靴预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:6个月一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	双
	2
	

	
	
	10kV绝缘手套预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:6个月一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	双
	2
	

	
	
	10kV接地线预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:一年一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	套
	1
	

	
	
	0.4kV接地线预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:一年一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	套
	1
	



二、门诊楼配电室、发电机维护保养清单：
	序号
	项目维保设备
	项目维保工作内容
	单位
	数量
	备注

	1
	高压配电设施
的预防性试
	变压器常规检修
	1.设备电压等级:10kV
2.设备型号、规格:SCB11
3.设备容量:1600kVA
4.检修方式:常规检修，包括外观检查、连接紧固、绝缘检测、绝缘件清洁、维修等，不包括价值大于500元的设施、设备维修、更换、大修、返厂
5.设备位置:门诊楼配电室
6.项目清单费用:人工费、机械费、劳保用品（包括绝缘手套、验电笔、绝缘鞋、安全帽、工具包、望远镜、红外线测温仪、照明设备、通讯设备、应急物品）、辅材、车辆使用费、油费、抢修、排查故障
	台
	1
	

	
	
	高低压柜常规检修
	1.设备电压等级:10kV
2.设备型号、规格:/
3.检修方式:常规检修，包括外观检查、连接紧固、绝缘检测、绝缘件清洁、维修等，不包括价值大于500元的设施、设备维修、更换、大修、返厂
4.设备位置:门诊楼配电室
5.项目清单费用:人工费、机械费、劳保用品（包括绝缘手套、验电笔、绝缘鞋、安全帽、工具包、望远镜、红外线测温仪、照明设备、通讯设备、应急物品）、辅材、车辆使用费、油费、排查故障
	台
	18
	

	2
	电气试验
	1600kVA干式变压器年度调试
	1.设备电压等级:10kV
2.设备名称:干式变压器
3.设备型号、规格:SCB11
4.设备容量:1600kVA
5.设备位置:门诊楼配电室
	台
	1
	

	
	
	高压真空断路器年度调试
	1.设备电压等级:10kV
2.设备名称:高压真空断路器
3.设备型号、规格:VS1-12
4.设备位置:门诊楼配电室
	台
	1
	

	
	
	避雷器年度调试
	1.设备电压等级:10kV
2.设备型号、规格:HY5WS-17/50
3.设备位置:门诊楼配电室
	组
	2
	

	
	
	配电室接地装置年度调试
	1.设备位置:白龙水厂高压配电室
	处
	1
	

	
	
	配电室高压电缆年度试验
	1.电缆型号、规格:YJV22-8.7/15kV
2.设备位置:门诊楼配电室
3.试验内容:绝缘、耐压试验
	段/三相
	2
	

	
	
	微机保护调试
	1.相应一次回路电压等级:10kV
2.保护配置方式:微机保护
	间隔
	1
	

	3
	配电室高低压柜清理
	1AH1~1AH4
	1.设备电压等级:10kV
2.设备名称:高压柜
3.维护保养:设备表面应无积尘、无污渍、无油污，见本色。绝缘子应清洁，无灰尘、污垢，无裂痕、破损及爬闪痕迹
2.周期:一年一次
	次
	1
	

	
	
	AN101~AN111
AF101~AF102
	1.设备电压等级:0.4kV
2.设备名称:低压柜
3.维护保养:设备表面应无积尘、无污渍、无油污，见本色。绝缘子应清洁，无灰尘、污垢，无裂痕、破损及爬闪痕迹
2.周期:一年一次
	
	
	

	4
	600KW发电机维护保养
	发电机机油
	1.数量:预估
2.周期:一年一次更换
3.油路检查并清洗；
	项
	1
	

	
	
	发电机冷却水
	1.数量:预估
2.周期:一年一次更换
3.油路检查并清洗；
	项
	1
	

	
	
	柴油滤清器
	1.数量:预估
2.周期:一年一次更换
3.油路检查并清洗；
	项
	1
	

	
	
	机油滤清器
	1.数量:预估
2.周期:一年一次更换
3.油路检查并清洗；
	项
	1
	

	
	
	空气滤清器
	1.数量:预估
2.周期:一年一次更换
	项
	1
	

	
	
	发电机控制启动电源电瓶
	1.数量:预估
2.周期:电瓶馈电
	快
	2
	

	5
	配电室高压柜操作电源
	高压柜操作电源
	1.设备电压等级:0.4kV
2.设备名称:全自动逆变电源
3.设备型号、规格:20Ah
4.设备容量:20Ah
5.设备位置:门诊楼配电室
	套
	1
	

	6
	电力安全工器具
	10kV绝缘操作杆预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:一年一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	套
	1
	

	
	
	10kV验电器预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:一年一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	套
	1
	

	
	
	10kV绝缘靴预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:6个月一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	双
	2
	

	
	
	10kV绝缘手套预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:6个月一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	双
	2
	

	
	
	10kV接地线预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:一年一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	套
	1
	

	
	
	0.4kV接地线预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:一年一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	套
	1
	



三、医技综合楼配电室、发电机维护保养清单：
	

	序号
	项目维保设备
	项目维保工作内容
	单位
	数量
	备注

	1
	高压配电设施
的预防性试
	变压器常规检修
	1.设备电压等级:10kV
2.设备型号、规格:SCB13
3.设备容量:500kVA1台、1000KVA2台
4.检修方式:常规检修，包括外观检查、连接紧固、绝缘检测、绝缘件清洁、维修等，不包括价值大于500元的设施、设备维修、更换、大修、返厂
5.设备位置:4#楼配电室
6.项目清单费用:人工费、机械费、劳保用品（包括绝缘手套、验电笔、绝缘鞋、安全帽、工具包、望远镜、红外线测温仪、照明设备、通讯设备、应急物品）、辅材、车辆使用费、油费、抢修、排查故障
	台
	3
	

	
	
	高低压柜常规检修
	1.设备电压等级:10kV
2.设备型号、规格:/
3.检修方式:常规检修，包括外观检查、连接紧固、绝缘检测、绝缘件清洁、维修等，不包括价值大于500元的设施、设备维修、更换、大修、返厂
4.设备位置:4#楼配电室
5.项目清单费用:人工费、机械费、劳保用品（包括绝缘手套、验电笔、绝缘鞋、安全帽、工具包、望远镜、红外线测温仪、照明设备、通讯设备、应急物品）、辅材、车辆使用费、油费、排查故障
	台
	31
	

	2
	电气试验
	500kVA干式变压器年度调试
	1.设备电压等级:10kV
2.设备名称:干式变压器
3.设备型号、规格:SCB13
4.设备容量:500kVA
5.设备位置:4#楼配电室
	台
	1
	

	
	
	1000kVA干式变压器年度调试
	1.设备电压等级:10kV
2.设备名称:干式变压器
3.设备型号、规格:SCB13
4.设备容量:1000kVA
5.设备位置:4#楼配电室
	台
	2
	

	
	
	高压真空断路器年度调试
	1.设备电压等级:10kV
2.设备名称:高压真空断路器
3.设备型号、规格:VS1-12
4.设备位置:4#楼配电室
	台
	3
	

	
	
	避雷器年度调试
	1.设备电压等级:10kV
2.设备型号、规格:HY5WS-17/50
3.设备位置:4#楼配电室
	组
	4
	

	
	
	配电室接地装置年度调试
	1.设备位置:白龙水厂高压配电室
	处
	1
	

	
	
	配电室高压电缆年度试验
	1.电缆型号、规格:YJV22-8.7/15kV
2.设备位置:4#楼配电室
3.试验内容:绝缘、耐压试验
	段/三相
	4
	

	
	
	微机保护调试
	1.相应一次回路电压等级:10kV
2.保护配置方式:微机保护
	间隔
	4
	

	3
	配电室高低压柜清理
	1AH1~1AH5
	1.设备电压等级:10kV
2.设备名称:高压柜
3.维护保养:设备表面应无积尘、无污渍、无油污，见本色。绝缘子应清洁，无灰尘、污垢，无裂痕、破损及爬闪痕迹
2.周期:一年一次
	次
	1
	

	
	
	1AA1~1AA9
2AA1~2AA9
3AA1~3AA6
XAA1~XAA7
	1.设备电压等级:0.4kV
2.设备名称:低压柜
3.维护保养:设备表面应无积尘、无污渍、无油污，见本色。绝缘子应清洁，无灰尘、污垢，无裂痕、破损及爬闪痕迹
2.周期:一年一次
	
	
	

	4
	720KW发电机维护保养
	发电机机油
	1.数量:预估
2.周期:一年一次更换
3.油路检查并清洗；
	项
	1
	

	
	
	发电机冷却水
	1.数量:预估
2.周期:一年一次更换
3.油路检查并清洗；
	项
	1
	

	
	
	柴油滤清器
	1.数量:预估
2.周期:一年一次更换
3.油路检查并清洗；
	项
	1
	

	
	
	机油滤清器
	1.数量:预估
2.周期:一年一次更换
3.油路检查并清洗；
	项
	1
	

	
	
	空气滤清器
	1.数量:预估
2.周期:一年一次更换
	项
	1
	

	6
	电力安全工器具
	10kV绝缘操作杆预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:一年一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	套
	1
	

	
	
	10kV验电器预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:一年一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	套
	1
	

	
	
	10kV绝缘靴预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:6个月一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	双
	2
	

	
	
	10kV绝缘手套预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:6个月一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	双
	2
	

	
	
	10kV接地线预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:一年一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	套
	1
	

	
	
	0.4kV接地线预防性试验
	1.试验数量:预估
2.电压等级:10kV
3.试验周期:一年一次
4.试验项目:绝缘、耐压试验
	套
	1
	



